## Cuadro Cargas Eléctricas
ID de Equipo | Descripción | Potencia (W) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Corriente Total (A)
1 | Ventilador | 50 | 220 | 0.23 | 45.1
2 | Lámpara LED | 5 | 220 | 0.02
3 | Computadora | 450 | 220 | 2.05
4 | Refrigerador | 150 | 220 | 0.68
5 | Microondas | 1200 | 220 | 5.45
6 | Lavadora | 500 | 220 | 2.27
7 | TV LCD | 200 | 220 | 0.91
8 | Aspiradora | 1600 | 220 | 7.27
9 | Cargador de Teléfono | 5 | 220 | 0.02
10 | Horno Eléctrico | 2000 | 220 | 9.09
11 | Aire Acondicionado | 1000 | 220 | 4.55
12 | Calefactor | 1500 | 220 | 6.82
13 | Consola de Videojuegos | 250 | 220 | 1.14
14 | Router | 10 | 220 | 0.05
15 | Plancha | 1000 | 220 | 4.55

## Cuadro Cargas Eléctricas 2
Cuadro de Cargas Eléctricas
Áreas o Espacios | Centro de Cargas | Cargas | [8 empty] | Potencia Activa | Tensión (Vac) | Corriente (I) | Corriente Protección | Balanceo |  |  | Selección de Breaker / Fusible |  | Circuitos | Distancia (m) | Conductor |  | Ducteria
|  | Contacto |  |  | Bulbo | Arbotante | Reflector | Bomba 1 | Bomba 2 | Otros |  |  |  |  | A | B | C
|  | 150 | 300 | 500 | 10 | 12 | 20 | 746 | 1119 | [12 empty] | Tipo | Calibre | Diametro | Tipo
TIENDA | Centro de Carga A |  | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 1120 | 120 | 9.3333 | 11.6667 | 9.3 |  |  | 12 | 1x12A | C1
POZOS | [7 empty] | 2 |  |  | 1492 | 120 | 12.4333 | 15.5417 |  | 12.4 |  | 15 | 1x15A | C2
PANELES | Centro de Carga B |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1040 | 120 | 8.6667 | 10.8333 | 8.7 |  |  | 8 | 1x10A | C3
LOMBRICOMPOSTA |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 320 | 120 | 2.6667 | 3.3333 |  | 2.7 |  | 10 | 1x10A | C4
TILAPIA | [7 empty] | 1 |  |  | 746 | 120 | 6.2167 | 7.7708 |  | 6.2
COCINA | Centro de Carga C |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 920 | 120 | 7.6667 | 9.5833 | 7.7 |  |  | 10 | 1x10A | C5
CABAÑA |  | 1 | 4 |  | 6 | [5 empty] | 1410 | 120 | 11.75 | 14.6875 |  | 11.8 |  | 15 | 1x15A | C6
GALERA |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1880 | 120 | 15.6667 | 19.5833 | 15.7 |  |  | 20 | 1x20A | C7
BODEGA | Centro de Carga D |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | 1290 | 120 | 10.75 | 13.4375 |  | 10.8 |  | 10 | 1x10A | C8
BAÑOS |  | 2 |  |  | 5 | [5 empty] | 350 | 120 | 2.9167 | 3.6458 | 2.9 |  |  | 10 | 1x10A | C9
LAVADERO |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 310 | 120 | 2.5833 | 3.2292 | 2.6
BOMBA | [8 empty] | 1 |  | 1119 | 220 | 5.0864 | 6.358 | 5.1 | 5.1 |  | 10 | 2x10A | C10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[10 empty] | TOTALES | 11997 | 220 | 38.1723 | 47.7153 | 52 | 49 | 0 | 50 | 2x50A |  |  | Cobre | 6 | Conductor de la Fuente de Energía